项目基本情况：

企业名称：永善县务基加油站

地    址：永善县务基镇凉台村保合二社

负 责 人：吕珺

经营范围：成品油销售

永善县务基加油站于2018年12月26日换领危险化学品经营许可证，有效期至2021年12月26日。加油站于2019年1月21日取得了安全生产标准化三级企业证书，证书编号：（昭）AQBWⅢ2019012号，有效期至2022年1月。

1、营业执照

信用代码：915306250671012236A

名称：永善县务基加油站

类型：个人独资企业

营业场所：永善县务基镇凉台村保合二社

负责人：吕珺

经营范围：成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****

登记机关：永善县市场监督管理局

2、成品油经营零售批准书

该加油站于2017年04月11日换取了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：昭通油零售证书第267号，有效期：2017年04月11日至2022年04月11日，发证机关为云南省商务厅。

3、危险化学品经营许可证

证号：昭安经字【2018】0090号

经营单位名称：永善县务基加油站

法定代表人：吕珺

经营方式：零售

许可经营范围：汽油  柴油

有效期：2018年12月27日至2021年12月26日

永善县务基加油站油罐区设置三个钢制埋地卧式罐，三个油罐均埋置于加油站站房一侧的油罐区，油罐通气管口独立设置，通气管口安装有阻火器。其中 30m3柴油SF罐一座、30m392#汽油SF罐一座、30m395#汽油SF罐一座，加油站于2018年11月30日对汽油罐、柴油罐进行双层油罐改造，总容积为90m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）分级标准，柴油折算后为75m³,为三级加油站，设有2台双枪加油机。加油站设置了汽油加油及卸油油气回收装置。加油站基本情况如下表：

表2-1加油站基本情况表

| 加油站名称 |  | 永善县务基加油站 |  |  |  |  |  |  | 加油站联系人 |  |  | 吕珺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 永善县务基镇凉台村保合二社 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15198577298 |
| 职工人数 |  | 5人 |  | 安全管理人员 |  |  | 2人 |  | 加油站级别 |  |  | 三级 |
| 占地面积 |  | 242㎡ |  | 储罐总容积 |  |  | 90m³ |  |  |  |  |  |
| 加油机数量 |  | 2 |  | 加油枪数量 |  |  | 4 |  | 建设时间 |  |  | 2009年 |
| 建 （构） 筑 物 情 况 | 名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 耐火等级 |  | 层数 | 高度(m) | 面积(m2) |  |
|  | 加油棚 |  |  | 钢结构 |  |  | 二级 |  | 1 | 5.2 | 45 |  |
|  | 站房 |  |  | 砖混 |  |  | 二级 |  | 2 | 7 | 196 |  |
|  | 辅助房 |  |  | 砖混 |  |  | 二级 |  | 1 | 3.5 | 90 |  |
| 储罐情况(埋地油 罐的数量及型号) |  |  | 序号 |  | 油品名称及编号 |  |  | 单罐容积(M3)台数 |  | 材质 | 形式 |  |
|  |  |  | 1 |  | 92#汽油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 2 |  | 95#汽油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 3 |  | 0#柴油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
| 油罐安全附件 |  |  | 序号 |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  | 数量 | 状况 |  |
|  |  |  | 1 |  | 静电接地装置 |  |  | SA-MF |  | 1处/罐 | 良好 |  |
|  |  |  | 2 |  | 液位仪 |  |  |  |  | 1个/罐 | 良好 |  |
|  |  |  | 3 |  | 阻火器（呼吸阀） |  |  |  |  | 1个/罐 | 良好 |  |
|  |  |  | 4 |  | 通气管 |  |  |  |  | 1个/罐 | 良好 |  |
| 主要消防设施，工、器具配置 |  |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  | 数量 | 状况 | 备注 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器 |  |  | MFZL-4 |  |  | 8只 | 良好 | 加油机一侧4只，油罐区、值班室、营业室、配电室、员工厨房4只。 |  |
|  |  |  | 泡沫灭火器 |  |  | MTX-5 |  |  | 4只 | 良好 | 柴油发电机室、营业室各2只。 |  |
|  |  |  | 推车式干粉灭火器 |  |  | MFTL 35kg |  |  | 2个 | 良好 | 油罐区、加油区 |  |
|  |  |  | 灭火毯 |  |  | 1*1.5M石棉 |  |  | 5床 | 良好 | 加油区4床及油罐区1床 |  |
|  |  |  | 消防砂池 |  |  | 2m3 |  |  | 1座 | 良好 | 油罐区 |  |
|  |  |  | 消防铲 |  |  |  |  |  | 5把 | 良好 | 油罐区 |  |
|  |  |  | 消防桶 |  |  |  |  |  | 5只 | 良好 | 有效期内 |  |
| 供电器材配备情况 |  |  | 名称 |  |  | 型号 |  |  | 数量 | 状况 |  |  |
|  |  |  | 应急照明灯 |  |  | DB-119J,220V |  |  | 4 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 配电柜 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 发电机 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
| 主要安全警示标志 |  |  | 限速、严禁烟火、禁止打手机、停车熄火、禁打手机、有电危险、操作规程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2  站址及周边环境情况

## 2.2.1 交通地理位置

永善县务基加油站位于永善县务基镇凉台村保合二社，永善至务基公路一侧。东经：103°29′57.228″；北纬：28°6′21.888″，距永善县城约35km，距务基乡政府所在地3km。交通便利，能满足本项目经营及应急救援的需要。

加油站位置

图2-1加油站交通位置图

## 2.2.2 周边环境情况

永善县务基加油站位于永善县务基乡凉台村保合二社，距永善县城约35km，距务基乡政府所在地3km。永善至务基公路一侧，公路边缘距加油机5.8m有一民用架空电力线经过（电力线路未经过加油站上方），东面公路一侧距离加油机18m处有一民房，约有3-5人居住；南面17.8m处有一民房7.9m处有一民用架空电力线；西面为空地；北面距加油机11m处有一民房（目前被加油站租用）。（加油站区域位置图见图2-2）。

站房

民房

发电房

罐区

空地

18m

N

民房

5m

配电室

永善至务基

民房

电力线

5.8m

11m

5m

17.8m

7.9m

4.2m

电力线

图2-2 加油站区域位置图