项目基本情况：

企业名称：巧家县鹏院石油销售有限公司

地    址：巧家县大寨镇海口村

负 责 人：张树兰

经营范围：成品油销售

巧家县鹏院石油销售有限公司于2019年05月15日取得危险化学品经营许可证，有效期至2022年05月15日。加油站于2020年12月20日取得了安全生产标准化三级企业证书，证书编号：云AQB5306WHⅢ202000021号，有效期至2023年12月。加油站于2015年取得商务局建设批复，2019年完成竣工验收工作，2021年完善了相关土地审批手续，目前成品油零售批准证书正在办理中。

1、营业执照

信用代码：91530622MA6N3BKY0Y

名称：巧家县鹏院石油销售有限公司

类型：有限责任公司

营业场所：巧家县大寨镇海口村

负责人：张树兰

经营范围：汽油、柴油零售，润滑油、卷烟、预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****

登记机关：巧家县市场监督管理局

2、危险化学品经营许可证

证号：昭应经字【2019】033号

经营单位名称：巧家县鹏院石油销售有限公司

法定代表人：张树兰

经营方式：零售

许可经营范围：汽油  柴油

有效期：2019年05月16日至2022年05月15日

巧家县鹏院石油销售有限公司油罐区设置四个钢制埋地卧式罐，四个油罐均埋置于加油站站房一侧的油罐区，油罐通气管口独立设置，通气管口安装有阻火器。其中 40m3柴油SF罐两个、30m392#汽油SF罐一个、30m395#汽油SF罐一个，总容积为140m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）分级标准，柴油折算后为100m³,为二级加油站，设有4台双枪加油机。加油站设置了汽油加油及卸油油气回收装置。加油站基本情况如下表：

表2-1加油站基本情况表

| 加油站名称 |  | 巧家县鹏院石油销售有限公司 |  |  |  |  |  |  | 加油站联系人 |  |  | 康举斌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 巧家县大寨镇海口村 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18388750646 |
| 职工人数 |  | 5人 |  | 安全管理人员 |  |  | 2人 |  | 加油站级别 |  |  | 二级 |
| 占地面积 |  | 2988.24㎡ |  | 储罐总容积 |  |  | 140m³ |  |  |  |  |  |
| 加油机数量 |  | 4 |  | 加油枪数量 |  |  | 8 |  | 建设时间 |  |  | 2019年 |
| 建 （构） 筑 物 情 况 | 名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 耐火等级 |  | 层数 | 高度(m) | 面积(m2) |  |
|  | 加油棚 |  |  | 钢结构 |  |  | 二级 |  | 1 | 6.5 | 325 |  |
|  | 站房 |  |  | 砖混 |  |  | 二级 |  | 1 | 7 | 370 |  |
|  | 油罐区 |  |  |  |  |  | 二级 |  | 1 |  | 80 |  |
| 储罐情况(埋地油罐的数量及型号) |  |  | 序号 |  | 油品名称及编号 |  |  | 单罐容积(M3)台数 |  | 材质 | 形式 |  |
|  |  |  | 1 |  | 92#汽油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 2 |  | 95#汽油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 3 |  | 0#柴油 |  |  | 40m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 4 |  | 0#柴油 |  |  | 40m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
| 油罐安全附件 |  |  | 序号 |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  | 数量 | 状况 |  |
|  |  |  | 1 |  | 静电接地装置 |  |  | SA-MF |  | 1处/罐 | 良好 |  |
|  |  |  | 2 |  | 液位仪 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  |
|  |  |  | 3 |  | 阻火器 |  |  |  |  | 3个 | 良好 |  |
|  |  |  | 4 |  | 呼吸阀 |  |  |  |  | 1个 | 良好 |  |
|  |  |  | 5 |  | 通气管 |  |  |  |  | 4个 | 良好 |  |
| 主要消防设施，工、器具配置 |  |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  | 数量 | 状况 | 备注 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器 |  |  | MFZL-4 |  |  | 16只 | 良好 | 加油机一侧8只，油罐区、值班室、营业室、配电室、员工厨房8只。 |  |
|  |  |  | 泡沫灭火器 |  |  | MTX-5 |  |  | 4只 | 良好 | 柴油发电机室、营业室各2只。 |  |
|  |  |  | 推车式干粉灭火器 |  |  | MFTL 35kg |  |  | 2个 | 良好 | 油罐区、加油区 |  |
|  |  |  | 灭火毯 |  |  | 1*1.5M石棉 |  |  | 5床 | 良好 | 加油区4床及油罐区1床 |  |
|  |  |  | 消防砂池 |  |  | 2m3 |  |  | 1座 | 良好 | 油罐区 |  |
|  |  |  | 消防铲 |  |  |  |  |  | 5把 | 良好 | 油罐区 |  |
|  |  |  | 消防桶 |  |  |  |  |  | 5只 | 良好 | 有效期内 |  |
| 供电器材配备情况 |  |  | 名称 |  |  | 型号 |  |  | 数量 | 状况 |  |  |
|  |  |  | 应急照明灯 |  |  | DB-119J,220V |  |  | 5 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 配电柜 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 发电机 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
| 主要安全警示标志 |  |  | 限速、严禁烟火、禁止打手机、停车熄火、禁打手机、有电危险、操作规程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 交通地理位置

巧家县鹏院石油销售有限公司位于巧家县大寨镇海口村，巧家-东坪-大寨镇公路一侧。东经：102°55′59.8″；北纬：27°11′30.4″，距巧家县城约42km，距大寨镇政府所在地9km。交通便利，能满足本项目经营及应急救援的需要。

加油站位置

图2-1加油站交通位置图

图2-2加油站卫星图

## 周边环境情况

巧家县鹏院石油销售有限公司位于巧家县大寨镇海口村，距巧家县城约42km，距大寨镇政府所在地9km。加油站正面（西面）为巧家-大寨镇公路，距离加油站约49m；南面为巧家-东坪-红山公路，距离加油站约22m；北面距离加油站约55m处有民房；西面距离加油站约60m处有民房；东北侧距离加油站约80m处有民房。（加油站区域位置图见图2-2）。

卸油点

N

消防沙

油罐区

80m

民房

49m

60m

空地

民房

民房

站房

卫生间

大寨

配电室及发电机

55m

22m

入口

出口

7.6m

5.3m

巧家

红山

通气管

88m

值班室

11.9m

临时小市场

巧家

小田河

40m

92#

95#

0#

0#

空地

空地

9.5m

4.9m

8m

15.6m

图2-3 加油站区域位置图

该加油站站址周边没有湖泊、重要公共建筑物和一类、二类保护建筑物，没有矿山，无散发火花的场所和其他工业设施等设施。

表2-2  汽油设备与站外建构筑物的防火距离一览表

| 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） |  |  | 级别：二级站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
|  |  |  |  |  | 标准值 | 测量值 | 标准值 | 测量值 |
|  |  |  | 标准值 | 测量值 |  |  |  |  |
| 项目 | 重要公共建筑物 |  | 35 | 不涉及 | 35 | 不涉及 | 35 | 不涉及 |
|  | 明火或散发火花地点 |  | 17.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 |
|  | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14 | 不涉及 | 11 | 不涉及 | 11 | 不涉及 |
|  |  | 二类保护物 | 11 | 不涉及 | 8.5 | 不涉及 | 8.5 | 不涉及 |
|  |  | 三类保护物 | 8.5 | 西60 西北55 | 7 | 东北80 | 7 | 东北80 |
|  | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐 |  | 15.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 |
|  | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙液体储罐 |  | 11 | 不涉及 | 10.5 | 不涉及 | 10.5 | 不涉及 |
|  | 室外变配电站 |  | 15.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 |
|  | 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5 | 不涉及 | 15.5 | 不涉及 | 15.5 | 不涉及 |
|  | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 |
|  | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5 | 南侧22 | 5 | 南侧22 | 5 | 西侧49 |
|  | 架空通信线 |  | 5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 |
|  | 架空电力线路 |  | 6.5 | 不涉及 | 6.5 | 不涉及 | 6.5 | 不涉及 |

表2-3  柴油设备与站外建、构筑物的防火距离一览表（m）

| 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） |  |  | 级别：二级站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
|  |  |  |  |  | 标准值 | 测量值 | 标准值 | 测量值 |
|  |  |  | 标准值 | 测量值 |  |  |  |  |
| 项目 | 重要公共建筑物 |  | 25 | 不涉及 | 25 | 不涉及 | 25 | 不涉及 |
|  | 明火或散发火花地点 |  | 12.5 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 10 | 不涉及 |
|  | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 6 | 不涉及 |
|  |  | 二类保护物 | 6 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 6 | 不涉及 |
|  |  | 三类保护物 | 6 | 西60 西北55 | 6 | 东北80 | 6 | 东北80 |
|  | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐 |  | 11 | 不涉及 | 9 | 不涉及 | 9 | 不涉及 |
|  | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙液体储罐 |  | 9 | 不涉及 | 9 | 不涉及 | 9 | 不涉及 |
|  | 室外变配电站 |  | 12.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 | 12.5 | 不涉及 |
|  | 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15 | 不涉及 | 15 | 不涉及 | 15 | 不涉及 |
|  | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 3 | 不涉及 | 3 | 不涉及 | 3 | 不涉及 |
|  | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3 | 南侧22 | 3 | 南侧22 | 3 | 西侧49 |
|  | 架空通信线 |  | 5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 | 5 | 不涉及 |
|  | 架空电力线路 |  | 6.5 | 不涉及 | 6.5 | 不涉及 | 6.5 | 不涉及 |